| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МБДОУ «Детский – сад № 22 «Ласточка» общеразвивающего типа города Енакиево» |  |  |
|  | Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности | п. 3 ППР в РФ; |
|  | В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей̆ при пожаре, которые размещаются на видных местах | п. 5 ППР в РФ; |
|  | При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции кровли). | п. 13 ППР в РФ; ст. 6 №123-ФЗ; Свод правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.4.5 |
|  | Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной̆ защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной̆ защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей. | п. 30 ППР в РФ |
|  | Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 | ст. 6 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 |
|  | Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 1 |
|  | Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1-го типа (СО-1) | №123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1 |
|  | Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением | п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10 |
|  | Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений | №123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15 |
|  | Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования, указанных в паспорте огнетушителя | п. 60 ППР в РФ |
|  | Не оборудованы приспособлениями для самозакрывания двери эвакуационных выходов ведущие непосредственно наружу | п. 14 ППР в РФ |
|  | Не обеспечена отделка на путях эвакуации декоративно-отделочными материалами в соответствии с установленными показателями класса пожарной опасности применённого материала (линолеум в коридорах) | п. 25 ППР в РФ; ст. 5, ст. 6, ст. 53 ч.1-2, ст.134 п.6 таблица 28 № 123-ФЗ |